ОБРАЗЕЦ. Документ сгенерирован на основе демо-данных. Требует заполнения и проверки специалистом перед использованием.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИМЕР-ГАЗ»

ООО «Пример-Газ»

| СОГЛАСОВАНО Ответственный за ПК ОРПД ________________________________ (подпись, дата) И.И. Иванов (ФИО) «____» ____________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Пример-Газ» ________________________________ (подпись, дата) Д.Д. Демидов (ФИО) «____» ____________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

для ответственного за исправное состояние

и безопасную эксплуатацию оборудования,

работающего под избыточным давлением

(сосуды под давлением)

Номер документа: ДИ-ОИС-ОРПД-001

Версия: 1.0

Дата введения в действие: «____» ____________ 20___ г.

Разработана в соответствии с требованиями ФНП ОРПД, утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, п. 228 (е), п. 234, п. 235

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее — ФНП ОРПД), и Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее — ФЗ № 116).

1.2. Инструкция устанавливает обязанности, права и ответственность лица, назначенного ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением (далее — ОИС), в части сосудов под давлением, эксплуатируемых в структурном подразделении организации.

1.3. Правовые основания для разработки инструкции:

- п. 228 (е) ФНП ОРПД — обязанность эксплуатирующей организации разработать и утвердить инструкцию для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования;

- п. 228 (б) ФНП ОРПД — порядок назначения ответственного лица;

- п. 234 ФНП ОРПД — требование о возложении ответственности на ИТР, которому непосредственно подчинён персонал, обслуживающий оборудование; возможность разделения функций;

- п. 235 ФНП ОРПД — перечень обязанностей ОИС;

- ст. 14.1 ФЗ № 116 — требование об аттестации ИТР в области промышленной безопасности.

1.4. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов назначается распорядительным документом (приказом) руководителя организации из числа ИТР, состоящих в штате эксплуатирующей организации (п. 228 (б) ФНП ОРПД).

1.5. В соответствии с п. 234 ФНП ОРПД ответственность возлагается на инженерно-технического работника, которому непосредственно подчинён персонал, обеспечивающий обслуживание и ремонт оборудования под давлением. Допускается назначение отдельных лиц, ответственных за исправное состояние и за безопасную эксплуатацию соответственно.

1.6. Требования к ОИС:

- наличие технического образования, соответствующего возложенным обязанностям;

- аттестация по промышленной безопасности в области безопасности оборудования, работающего под давлением, в порядке, установленном ст. 14.1 ФЗ № 116 — периодически, не реже одного раза в 5 лет;

- ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не может одновременно исполнять обязанности ответственного за осуществление производственного контроля — это разные лица (п. 232 ФНП ОРПД).

1.7. Номер и дата приказа о назначении ОИС вносятся в паспорт каждого сосуда под давлением, закреплённого за данным лицом. При замене ответственного лица в паспорт вносятся новые сведения.

1.8. В период отсутствия ОИС (отпуск, командировка, болезнь) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом организации, отвечающее тем же квалификационным требованиям. Сведения о временном исполнении обязанностей в паспорта сосудов не вносятся.

1.9. ОИС в своей деятельности руководствуется:

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

- ФНП ОРПД (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536);

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- руководствами (инструкциями) по эксплуатации на конкретные виды оборудования;

- производственными инструкциями для обслуживающего персонала;

- настоящей инструкцией и распорядительными документами организации.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов под давлением обязан (п. 235 ФНП ОРПД):

2.1. Обеспечение содержания оборудования в исправном состоянии

(п. 235 (а) ФНП ОРПД)

- Обеспечивать содержание сосудов под давлением в исправном (работоспособном) состоянии путём организации и контроля своевременного технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта и устранения выявленных неисправностей.

- Не допускать эксплуатацию неисправного оборудования, у которого выявлены дефекты или повреждения, влияющие на безопасность работы; неисправны арматура, КИП, предохранительные и блокировочные устройства, средства сигнализации и защиты.

- Не допускать эксплуатацию оборудования с истёкшим сроком службы (ресурсом) без проведения экспертизы промышленной безопасности.

- Контролировать состояние металла корпуса и элементов сосудов в процессе эксплуатации в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации и ФНП ОРПД.

2.2. Обеспечение безопасного режима эксплуатации

(п. 235 (б) ФНП ОРПД)

- Обеспечивать соблюдение обслуживающим персоналом производственных инструкций по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов.

- Обеспечивать соблюдение параметров эксплуатации (давление, температура, уровень рабочей среды) в пределах, установленных паспортом, руководством по эксплуатации и производственными инструкциями.

- Обеспечивать наличие на рабочих местах актуальных схем включения сосудов (п. 335 ФНП ОРПД) и производственных инструкций.

- Организовывать и контролировать ведение сменных (оперативных) журналов; периодически (не реже одного раза в неделю) проверять записи в сменных журналах с проставлением отметки о проверке.

2.3. Допуск персонала к работе

(п. 235 (в) ФНП ОРПД)

- Допускать к обслуживанию сосудов под давлением только персонал, прошедший обучение, проверку знаний в объёме производственных инструкций, инструктажи по охране труда и промышленной безопасности, медицинский осмотр и имеющий оформленный в установленном порядке допуск к самостоятельной работе.

- Обеспечивать персонал производственными инструкциями под подпись (в журнале ознакомления или на контрольном экземпляре инструкции) до начала самостоятельной работы.

- Входить в состав комиссии по проверке знаний рабочих, обслуживающих оборудование под давлением.

- Контролировать своевременное прохождение периодических проверок знаний персоналом (не реже одного раза в 12 месяцев) и медицинских осмотров.

- Не допускать к самостоятельной работе персонал, не прошедший проверку знаний или медицинский осмотр, а также нарушающий требования промышленной безопасности.

2.4. Организация и контроль технических освидетельствований

(п. 235 (г) ФНП ОРПД)

- Обеспечивать своевременное проведение технических освидетельствований сосудов под давлением в объёме и в сроки, установленные ФНП ОРПД (раздел VI, п.п. 421–445) и паспортами оборудования.

- Готовить сосуды к техническому освидетельствованию: обеспечивать их остановку, снижение давления до атмосферного, охлаждение, очистку, установку необходимых заглушек, подготовку документации.

- Проводить техническое освидетельствование сосудов (наружный и внутренний осмотры) в объёме, предусмотренном настоящими ФНП. Предъявлять сосуды для освидетельствования специализированной организации (экспертной организации) в установленных случаях.

- Оформлять результаты освидетельствования в паспорте сосуда с указанием следующей даты освидетельствования и разрешённых параметров эксплуатации. При выявлении дефектов, исключающих безопасную эксплуатацию, — делать запись о запрете эксплуатации.

- Обеспечивать проведение гидравлических (пневматических) испытаний сосудов в установленные сроки и в соответствии с требованиями ФНП ОРПД.

- Вести учёт сроков освидетельствований по каждой единице оборудования.

2.5. Организация технического обслуживания и ремонта

(п. 235 (д) ФНП ОРПД)

- Обеспечивать своевременное техническое обслуживание и ремонт сосудов под давлением в соответствии с графиком ППР, утверждённым техническим руководителем организации, руководствами по эксплуатации и требованиями ФНП ОРПД.

- Обеспечивать выполнение ремонтных работ организациями (подразделениями), имеющими соответствующие допуски и аттестованный персонал. Контролировать качество выполненных ремонтных работ.

- Обеспечивать надлежащее оформление ремонтной документации: записи в ремонтном журнале и паспорте сосуда по окончании ремонта.

- Обеспечивать соблюдение мер безопасности при подготовке оборудования к ремонту: снижение давления, установка заглушек, продувка, анализ воздуха рабочей зоны, оформление наряда-допуска (при необходимости).

2.6. Ведение технической и эксплуатационной документации

(п. 235 (е) ФНП ОРПД)

- Обеспечивать правильное ведение технической и эксплуатационной документации на сосуды под давлением в соответствии с требованиями ФНП ОРПД и порядком, установленным распорядительными документами организации.

- Обеспечивать хранение паспортов сосудов, руководств по эксплуатации, сменных журналов, журналов технических освидетельствований, ремонтных журналов, актов и иной документации.

- Вносить в паспорта сосудов сведения о проведённых технических освидетельствованиях, ремонтах, реконструкциях, смене ответственных лиц.

- Контролировать своевременность и правильность записей в сменных журналах обслуживающим персоналом. Проверять журналы не реже одного раза в неделю с проставлением подписи.

2.7. Обеспечение исправности КИП, предохранительных устройств и арматуры

(п. 235 (ж) ФНП ОРПД)

- Обеспечивать своевременную государственную поверку манометров (не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены НД). Организовывать замену манометров с истёкшим сроком поверки или неисправных.

- Обеспечивать настройку, проверку и ревизию предохранительных клапанов в установленные производственными инструкциями сроки. Обеспечивать пломбировку клапанов после настройки и контроль сохранности пломб.

- Обеспечивать проверку и техническое обслуживание запорной и регулирующей арматуры в соответствии с руководствами по эксплуатации.

- Организовывать проверку исправности приборов автоматики и сигнализации по утверждённому графику; фиксировать результаты в журнале КИПиА.

2.8. Проведение инструктажей и проверок знаний персонала

(п. 235 (з) ФНП ОРПД)

- Проводить или обеспечивать проведение первичных и повторных инструктажей по безопасному обслуживанию сосудов под давлением.

- Организовывать и проводить периодические проверки знаний обслуживающего персонала в объёме производственных инструкций — не реже одного раза в 12 месяцев.

- Проводить внеочередные проверки знаний в случаях: нарушения персоналом требований ПБ; аварии или инцидента; перерыва в работе более 12 месяцев; введения новых или изменённых инструкций.

- Оформлять результаты проверок знаний протоколом установленной формы с выдачей удостоверений.

2.9. Разработка и актуализация производственных инструкций

(п. 228 (ж) ФНП ОРПД)

- Участвовать в разработке и пересмотре производственных инструкций по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов под давлением.

- Обеспечивать соответствие производственных инструкций действующим требованиям ФНП ОРПД, руководствам по эксплуатации и технологическим регламентам.

- Своевременно инициировать пересмотр инструкций при изменении НПА, технологических условий или конструктивных особенностей оборудования.

2.10. Участие в расследовании аварий и инцидентов

(п. 235 (и) ФНП ОРПД)

- При возникновении аварии или инцидента при эксплуатации сосуда немедленно принять меры по локализации, обеспечению безопасности персонала, уведомлению руководства организации.

- Сохранять обстановку на месте аварии до прибытия комиссии по расследованию (если это не создаёт угрозу жизни и здоровью людей).

- Участвовать в техническом расследовании причин аварий и инцидентов, разработке мероприятий по их предупреждению. Контролировать выполнение этих мероприятий.

- Оформлять первичную документацию об аварии (инциденте) в установленные сроки.

2.11. Выполнение иных обязанностей

(п. 235 (к) ФНП ОРПД)

- Выполнять иные требования документов, определяющих должностные обязанности ОИС: должностная инструкция, технологический регламент, внутренние распорядительные документы организации.

- При вводе в эксплуатацию нового или отремонтированного сосуда — участвовать в проверке готовности оборудования к работе и организации надзора за его эксплуатацией. Оформлять акт готовности в соответствии с требованиями ФНП ОРПД (раздел IV).

- Обеспечивать постановку на учёт (снятие с учёта) сосудов в органах Ростехнадзора в случаях, установленных ФНП ОРПД.

- Обеспечивать своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности сосудов в случаях, предусмотренных законодательством: истечение срока службы, авария, предписание Ростехнадзора.

3. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ОИС имеет право:

- Останавливать сосуды под давлением при выявлении неисправностей, нарушений режима эксплуатации или иных обстоятельств, создающих угрозу безопасности персонала или целостности оборудования.

- Не допускать к работе персонал, не прошедший проверку знаний, медицинский осмотр или нарушающий требования промышленной безопасности.

- Запрещать проведение ремонтных работ на оборудовании под давлением без соблюдения установленных мер безопасности и надлежащей документации.

- Требовать от руководства организации обеспечения необходимыми ресурсами (запасные части, инструменты, КИП, СИЗ) для поддержания оборудования в исправном состоянии.

- Вносить предложения техническому руководству по вопросам совершенствования технического обслуживания, замены неисправного или выработавшего ресурс оборудования.

- Участвовать в рассмотрении проектной, технической и эксплуатационной документации на оборудование, находящееся в его ведении.

- Получать от руководителей подразделений и персонала необходимые сведения и объяснения по вопросам безопасной эксплуатации оборудования.

4. ПОРЯДОК ПРИЁМА И СДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

4.1. При назначении нового ОИС производится приёмка оборудования под давлением от предыдущего ответственного лица (или от лица его замещавшего). Приёмка оформляется актом произвольной формы или записью в журнале.

4.2. При приёмке проверяются и передаются:

- паспорта всех сосудов под давлением с актуальными записями об освидетельствованиях и ремонтах;

- сменные (оперативные) журналы;

- журналы технических освидетельствований (при наличии отдельных журналов);

- ремонтные журналы;

- производственные инструкции;

- схемы включения сосудов;

- план-график технических освидетельствований и ППР;

- перечень сосудов под давлением с их техническими характеристиками;

- журнал поверки манометров;

- иные документы, относящиеся к эксплуатации оборудования.

4.3. В паспорт каждого сосуда вносится запись о назначении нового ответственного лица с указанием номера и даты приказа.

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ СОСУДА

5.1. ОИС обязан знать случаи, требующие немедленной остановки сосуда (п. 351 ФНП ОРПД):

- давление в сосуде поднялось выше разрешённого и не снижается после принятых мер;

- обнаружены трещины, выпучины, разрывы прокладок, свищи в сварных швах, фланцах, корпусе;

- манометр вышел из строя или не работает — дальнейшая эксплуатация без исправного манометра запрещена;

- уровень жидкости упал ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом;

- вышли из строя все предохранительные устройства;

- возник пожар, непосредственно угрожающий сосуду;

- вышла из строя система автоматической защиты;

- обнаружены иные неисправности, угрожающие безопасности персонала или сосуда.

5.2. При получении сообщения об аварийной остановке ОИС обязан:

- Убедиться в принятии оперативным персоналом мер по аварийной остановке согласно производственной инструкции.

- Прибыть на место, оценить обстановку, при необходимости организовать эвакуацию персонала из опасной зоны.

- Уведомить технического руководителя (главного инженера) и ответственного за ПК ОРПД.

- Принять меры по сохранению обстановки на месте аварии до прибытия комиссии.

- Запрещается возобновлять работу сосуда без устранения причин аварийной остановки и разрешения ответственного за ПК или технического руководителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. ОИС несёт ответственность за:

- допуск к обслуживанию сосудов персонала, не прошедшего проверку знаний или медицинский осмотр;

- эксплуатацию неисправного оборудования, оборудования с истёкшими сроками освидетельствования или ресурса без ЭПБ;

- ненадлежащее ведение технической и эксплуатационной документации;

- несвоевременное проведение технических освидетельствований и ремонтов;

- непринятие мер по выявленным нарушениям безопасной эксплуатации;

- неисправность КИП, предохранительных устройств, арматуры вследствие ненадлежащего надзора и технического обслуживания;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией и п. 235 ФНП ОРПД.

6.2. ОИС несёт дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. ОИС не несёт ответственности за нарушения, о которых он надлежащим образом уведомил техническое руководство организации и принял доступные ему меры, если руководство не обеспечило устранение нарушений.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВЕДУЩАЯСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| № | Наименование документа | Основание (пункт ФНП) | Срок хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорта сосудов под давлением с записями об освидетельствованиях, ремонтах, ответственных лицах | п. 235 (г, е) ФНП ОРПД | Постоянно |
| 2 | Сменные (оперативные) журналы | п. 235 (б), п. 333 (и) ФНП ОРПД | 3 года |
| 3 | Ремонтный журнал (журнал ремонтов оборудования) | п. 235 (д, е) ФНП ОРПД | 5 лет |
| 4 | Журнал (протоколы) проверки знаний персонала | п. 235 (з) ФНП ОРПД | 3 года |
| 5 | Журнал поверки манометров и проверки предохранительных клапанов | пп. 338–346 ФНП ОРПД | 3 года |
| 6 | План-график технических освидетельствований и ППР | п. 235 (г, д) ФНП ОРПД | До замены актуальным |
| 7 | Перечень сосудов под давлением с характеристиками | п. 228 (р) ФНП ОРПД | Постоянно |
| 8 | Журнал учёта выдачи и ознакомления с производственными инструкциями | п. 228 (ж), п. 235 (в) ФНП ОРПД | 3 года |
| 9 | Акты технических освидетельствований (при раздельном оформлении) | п. 235 (г) ФНП ОРПД | 5 лет |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

С инструкцией ДИ-ОИС-ОРПД-001 ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять её требования:

| № | ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Инструкцию пересмотреть (переиздать) не позднее: «____» ____________ 20___ г.