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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее — ФНП ОРПД), а также с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее — ФЗ № 116).
1.2. Инструкция устанавливает обязанности, права и ответственность лица, назначенного ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением (далее — ОПК ОРПД или ответственный за ПК), в части сосудов под давлением, эксплуатируемых на опасных производственных объектах (далее — ОПО) организации.
1.3. Правовые основания для разработки инструкции:
1. п. 228 (е) ФНП ОРПД — обязанность организации разработать и утвердить инструкцию для ответственного за ПК;
1. п. 232 ФНП ОРПД — требования к квалификации и ограничения на совмещение должностей;
1. п. 233 ФНП ОРПД — перечень обязанностей ответственного за ПК;
1. п. 228 (б) ФНП ОРПД — порядок назначения ответственного за ПК;
1. ст. 14.1 ФЗ № 116 — требования об аттестации ИТР в области промышленной безопасности;
1. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».
1.4. Ответственный за ПК ОРПД назначается распорядительным документом (приказом) организации из числа инженерно-технических работников (ИТР), состоящих в штате эксплуатирующей организации (п. 228 (б) ФНП ОРПД).
1.5. Требования к ответственному за ПК ОРПД (п. 232 ФНП ОРПД):
1. наличие технического образования, соответствующего возложенным обязанностям;
1. прохождение аттестации по промышленной безопасности в области безопасности оборудования, работающего под давлением, в установленном законодательством порядке (ст. 14.1 ФЗ № 116);
1. ответственный за ПК не вправе одновременно исполнять обязанности ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением — это разные должностные лица.
1.6. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) ответственного за ПК его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом организации, отвечающее тем же квалификационным требованиям.
1.7. Ответственный за ПК ОРПД в своей деятельности руководствуется:
1. Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
1. ФНП ОРПД (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536);
1. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
1. Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168;
1. иными НПА и НД в области промышленной безопасности;
1. настоящей инструкцией, распорядительными документами организации.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Ответственный за ПК ОРПД обязан (п. 233 ФНП ОРПД):

2.1. Осмотр оборудования и контроль режимов эксплуатации
(п. 233 (а) ФНП ОРПД)
1. Осматривать работающее оборудование под давлением — сосуды, находящиеся в эксплуатации на ОПО организации.
1. Проверять соблюдение установленных режимов при эксплуатации оборудования (давление, температура, уровень рабочей среды) с периодичностью, установленной настоящей инструкцией и планом-графиком осмотров (при наличии).
1. Устанавливать периодичность плановых осмотров: не реже _______ раза(з) в _______.
1. Фиксировать результаты осмотров в журнале производственного контроля (или ином документе, установленном распорядительными документами организации) с указанием даты, наименования и регистрационного номера оборудования, выявленных замечаний и принятых мер.

2.2. Контроль за подготовкой к освидетельствованию и диагностированию
(п. 233 (б) ФНП ОРПД)
1. Контролировать своевременную подготовку сосудов под давлением для проведения технического освидетельствования в соответствии со сроками, установленными ФНП ОРПД (раздел VI) и паспортами оборудования.
1. Вести учёт сроков освидетельствований (плановых и внеплановых) по каждой единице оборудования; формировать или контролировать формирование плана-графика технических освидетельствований.
1. Контролировать своевременное предъявление оборудования специализированной организации для проведения технического диагностирования по истечении срока службы или по иным основаниям, предусмотренным ФНП ОРПД.
1. Уведомлять техническое руководство организации о предстоящих освидетельствованиях не позднее чем за _______ дней.

2.3. Контроль соблюдения требований промышленной безопасности. Предписания
(п. 233 (в) ФНП ОРПД)
1. Осуществлять систематический контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности и ФНП ОРПД при эксплуатации оборудования под давлением.
1. При выявлении нарушений требований промышленной безопасности — выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений. Предписание оформляется в письменном виде, регистрируется в журнале предписаний, содержит: описание нарушения со ссылкой на НПА; срок устранения; ответственного исполнителя.
1. Контролировать выполнение выданных предписаний в установленные сроки. По истечении срока проверять факт устранения нарушения с внесением отметки в журнал предписаний.
1. Контролировать выполнение предписаний, выданных представителями Ростехнадзора и его территориальных органов, а также иных уполномоченных в области промышленной безопасности органов.
1. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок — незамедлительно информировать техническое руководство организации.

2.4. Контроль ремонта и реконструкции (модернизации)
(п. 233 (г) ФНП ОРПД)
1. Контролировать своевременность и полноту проведения ремонта (реконструкции, модернизации) сосудов под давлением.
1. Контролировать соблюдение требований ФНП ОРПД при проведении ремонтных и реконструкционных работ — наличие аттестованного персонала у ремонтной организации, применение соответствующих материалов, технологий сварки, контроль качества выполненных работ.
1. Проверять наличие и оформление ремонтной документации (записи в ремонтном журнале, паспорте сосуда) по завершении ремонта.

2.5. Контроль допуска персонала к работе и выдачи инструкций
(п. 233 (д) ФНП ОРПД)
1. Проверять соблюдение установленного порядка допуска рабочих (обслуживающего персонала) к самостоятельной работе по обслуживанию сосудов под давлением.
1. Проверять наличие у персонала протоколов (удостоверений) о проверке знаний в объёме производственных инструкций, актуальность этих документов.
1. Контролировать выдачу персоналу производственных инструкций под подпись (в журнале ознакомления, на контрольном экземпляре инструкции или в системе электронного документооборота) перед допуском к самостоятельной работе.
1. Контролировать своевременное прохождение периодических проверок знаний и медицинских осмотров обслуживающим персоналом.

2.6. Контроль ведения технической и эксплуатационной документации
(п. 233 (е) ФНП ОРПД)
1. Проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации сосудов под давлением: паспорта сосудов, сменные (оперативные) журналы, журналы технических освидетельствований, ремонтные журналы.
1. Проверять наличие и актуальность схем включения сосудов на рабочих местах персонала (п. 335 ФНП ОРПД).
1. Проверять своевременность и правильность оформления записей в сменных журналах, наличие отметок ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда.
1. Контролировать хранение технической и эксплуатационной документации в соответствии с порядком, установленным распорядительными документами организации.

2.7. Участие в техническом освидетельствовании оборудования
(п. 233 (ж) ФНП ОРПД)
1. Проводить техническое освидетельствование сосудов под давлением в случаях, предусмотренных ФНП ОРПД (раздел VI, п.п. 420–442): наружный и внутренний осмотры, гидравлическое (пневматическое) испытание.
1. Участвовать в освидетельствованиях, проводимых специализированной организацией.
1. Оформлять результаты освидетельствований в паспорте сосуда (или журнале освидетельствований) с указанием даты, параметров и разрешения на эксплуатацию (или запрета на эксплуатацию при выявлении дефектов).
1. При выявлении дефектов, исключающих дальнейшую безопасную эксплуатацию, — выдавать предписание о немедленной остановке сосуда, уведомлять техническое руководство.

2.8. Отстранение персонала. Внеочередная проверка знаний
(п. 233 (з) ФНП ОРПД)
1. Требовать отстранения от работ персонала, нарушающего требования промышленной безопасности при эксплуатации сосудов под давлением.
1. Инициировать проведение внеочередной проверки знаний для работников, допустивших нарушения требований промышленной безопасности.
1. Письменно уведомлять руководителя структурного подразделения об отстранении работника с указанием оснований.

2.9. Контроль проведения противоаварийных тренировок
(п. 233 (и) ФНП ОРПД)
1. Контролировать проведение противоаварийных тренировок персонала, обслуживающего сосуды под давлением, в соответствии с утверждённым планом тренировок.
1. Участвовать в подготовке программ противоаварийных тренировок, оценке их результатов.
1. Фиксировать результаты тренировок в журнале проведения тренировок (или ином документе по форме организации).

2.10. Выполнение иных обязанностей
(п. 233 (к) ФНП ОРПД)
1. Выполнять требования иных документов, определяющих должностные обязанности ответственного за ПК ОРПД (должностная инструкция, внутренние регламенты, план мероприятий по производственному контролю).
1. Участвовать в расследовании аварий и инцидентов при эксплуатации оборудования под давлением в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними регламентами организации.
1. Обеспечивать своевременное уведомление Ростехнадзора об авариях и инцидентах на ОПО в соответствии с ФЗ № 116 и порядком, установленным в организации.
1. Выполнять иные задания технического руководителя (главного инженера) в рамках компетенции по вопросам безопасной эксплуатации оборудования под давлением.

3. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Ответственный за ПК ОРПД имеет право:
1. Беспрепятственного доступа на ОПО, к оборудованию под давлением, технической и эксплуатационной документации в любое время суток для осуществления производственного контроля.
1. Выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности (п. 233 (в) ФНП ОРПД).
1. Требовать отстранения от работ персонала, нарушающего требования промышленной безопасности (п. 233 (з) ФНП ОРПД).
1. Запрещать эксплуатацию неисправного оборудования или оборудования, по которому истёк срок технического освидетельствования.
1. Вносить предложения руководству организации по вопросам совершенствования системы промышленной безопасности, замены оборудования, привлечения специализированных организаций.
1. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных подразделений для проведения осмотров, проверок и расследований.
1. Получать от руководителей подразделений и персонала необходимые сведения, документы и объяснения по вопросам промышленной безопасности.
1. Принимать участие в рассмотрении проектной, технической и эксплуатационной документации на оборудование под давлением.

4. ПОРЯДОК ОСМОТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
4.1. Плановые осмотры оборудования под давлением проводятся по утверждённому плану-графику производственного контроля. Периодичность устанавливается техническим руководителем организации с учётом вида, количества оборудования и условий эксплуатации, но не реже чем предусмотрено ФНП ОРПД и руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4.2. В ходе осмотра проверяются:
1. соответствие параметров работы сосуда (давление, температура, уровень) разрешённым значениям по паспорту;
1. исправность манометров — наличие поверки, красной черты, показания;
1. исправность предохранительных клапанов — наличие пломб, отсутствие посторонних нагрузок;
1. состояние арматуры — отсутствие утечек, исправность приводов;
1. исправность приборов автоматики и сигнализации;
1. состояние корпуса, изоляции, опор, трубопроводных соединений;
1. ведение сменного журнала персоналом — наличие записей, актуальность, подписи ответственного за исправное состояние;
1. наличие схем включения на рабочих местах;
1. соблюдение персоналом требований инструкций и порядка несения дежурства.
4.3. По результатам каждого осмотра ответственный за ПК вносит запись в журнал производственного контроля (форма устанавливается организацией):
1. дата и время осмотра;
1. наименование, инвентарный и регистрационный номер осмотренного сосуда;
1. выявленные нарушения или замечания (при их наличии);
1. принятые меры или выданные предписания;
1. подпись ответственного за ПК.
4.4. При выявлении неисправностей или нарушений, требующих немедленных мер, ответственный за ПК обязан незамедлительно потребовать остановки сосуда и уведомить техническое руководство организации.

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И КОНТРОЛЯ ПРЕДПИСАНИЙ
5.1. Предписание оформляется в письменном виде в двух экземплярах (один — ответственному исполнителю, второй — в дело ответственного за ПК) или в системе электронного документооборота.
5.2. Предписание содержит:
1. дату выдачи и порядковый номер;
1. наименование ОПО, объекта, оборудования;
1. описание выявленного нарушения с указанием пункта НПА, требования которого нарушены;
1. требуемое мероприятие по устранению нарушения;
1. срок устранения;
1. ответственного за исполнение (должность, ФИО);
1. подпись ответственного за ПК и подпись получателя предписания.
5.3. По истечении срока устранения ответственный за ПК проверяет факт выполнения мероприятия, вносит отметку об исполнении в журнал предписаний. При неисполнении — информирует техническое руководство.
5.4. Журнал предписаний хранится у ответственного за ПК. Срок хранения — не менее 3 лет.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОСТЕХНАДЗОРОМ И ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
6.1. Ответственный за ПК обеспечивает взаимодействие с территориальным органом Ростехнадзора в части:
1. представления сведений об оборудовании под давлением для постановки на учёт (снятия с учёта);
1. сопровождения проверок и обследований, проводимых инспекторами Ростехнадзора;
1. контроля за исполнением предписаний Ростехнадзора;
1. уведомления об авариях и инцидентах в установленные сроки.
6.2. При проведении проверки Ростехнадзором ответственный за ПК:
1. Обеспечивает доступ инспектора к оборудованию, технической и эксплуатационной документации.
1. Сопровождает инспектора при осмотре ОПО.
1. Получает акт проверки и предписания, регистрирует их, доводит до технического руководства.
1. Контролирует исполнение предписаний Ростехнадзора в установленные сроки.

7. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯХ И ИНЦИДЕНТАХ
7.1. При получении сообщения об аварии или инциденте при эксплуатации сосуда под давлением ответственный за ПК обязан:
1. Незамедлительно прибыть на место события (или обеспечить контроль дистанционно при невозможности присутствия).
1. Убедиться в принятии мер по локализации аварии и безопасности персонала.
1. Уведомить технического руководителя (главного инженера) и руководителя организации.
1. Обеспечить сохранность обстановки на месте аварии до прибытия комиссии (если это не создаёт угрозу жизни).
1. Участвовать в техническом расследовании причин аварии (инцидента).
1. Обеспечить уведомление Ростехнадзора об аварии в сроки, установленные законодательством.
7.2. Ответственный за ПК участвует в разработке мероприятий по предупреждению повторных аварий и инцидентов, контролирует их исполнение.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Ответственный за ПК ОРПД несёт ответственность за:
1. ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией и п. 233 ФНП ОРПД;
1. нарушение требований ФЗ № 116, ФНП ОРПД и иных НПА в области промышленной безопасности при осуществлении производственного контроля;
1. непринятие мер по выявленным нарушениям требований промышленной безопасности;
1. несвоевременное уведомление Ростехнадзора об авариях и инцидентах;
1. недостоверность сведений, вносимых в документы производственного контроля.
8.2. Ответственный за ПК ОРПД несёт дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Ответственный за ПК не несёт ответственности за нарушения, о которых он надлежащим образом уведомил техническое руководство организации, если руководство не приняло необходимых мер.

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВЕДУЩАЯСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПК ОРПД
9.1. Ответственный за ПК ведёт (или обеспечивает ведение) следующих документов:
	№
	Наименование документа
	Основание (пункт ФНП)
	Срок хранения

	1
	Журнал производственного контроля (результаты осмотров)
	п. 233 (а) ФНП ОРПД
	5 лет

	2
	Журнал выданных предписаний
	п. 233 (в) ФНП ОРПД
	5 лет

	3
	План-график технических освидетельствований
	п. 233 (б) ФНП ОРПД
	До замены актуальным

	4
	Журнал (реестр) учёта оборудования под давлением
	п. 228 (р) ФНП ОРПД
	Постоянно

	5
	Журнал проведения противоаварийных тренировок
	п. 233 (и) ФНП ОРПД
	3 года

	6
	Журнал проверки знаний персонала (протоколы)
	п. 233 (д) ФНП ОРПД
	3 года

	7
	Копии (реестр) предписаний Ростехнадзора и отметки об исполнении
	п. 233 (в) ФНП ОРПД
	5 лет





ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
С инструкцией ДИ-ОПК-ОРПД-001 ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять её требования:

	№
	ФИО
	Должность
	Подпись
	Дата

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	



Инструкцию пересмотреть (переиздать) не позднее: «____» ____________ 20___ г.
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