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1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция определяет общий порядок действий технического обслуживающего персонала (аппаратчиков) при ликвидации возможных аварийных ситуаций на кислородном оборудовании опасного производственного объекта Участок ГНС «Демо», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Демонстрационная, д. 1, стр. 2.
1.2. Кислородным оборудованием являются: _______________________________________________.
1.3. Перечень аварийных ситуаций определён на основе требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536) и практического опыта эксплуатации оборудования в условиях работы Участок ГНС «Демо».
1.4. Настоящая инструкция является приложением к инструкции по режиму работы и эксплуатации оборудования ОПО.
2. Перечень возможных аварийных ситуаций
Аварийными ситуациями по условиям бесперебойной и безаварийной работы оборудования являются:
2.1. Выход из строя предохранительных клапанов.
2.2. Срабатывание предохранительного клапана.
2.3. Повышение давления в сосуде свыше установленного рабочего значения.
2.4. Неисправность манометра на оборудовании.
2.5. Выход из строя уровнемера.
2.6. Резкая разгерметизация теплоизоляционной полости оборудования.
2.7. Обнаружение неплотностей, выпучин, разрывов прокладок и уплотнений в элементах, подходящих к сосуду.
2.8. Сильная утечка кислорода из любого соединения на арматуре сосуда или трубопровода.
2.9. Большая утечка на трубопроводе линии потребления.
2.10. Возгорание трубопровода сети потребления.
2.11. Возгорание технологического оборудования.
2.12. Возникновение на территории ОПО или в непосредственной близости пожара, угрожающего сосудам.
2.13. Разливы большого количества жидкого кислорода на площадке.
3. Порядок действий в аварийных ситуациях
Примечание: нумерация пунктов в этом разделе соответствует нумерации раздела 2, т.е. в аварийной ситуации 2.1 следует действовать согласно п. 3.1 и т.д.
3.1. Включить в работу резервное оборудование. На аварийном — закрыть запорную арматуру. Если клапан неисправен — сбросить давление, отремонтировать или заменить клапан. Для настройки клапана поднять давление до рабочего значения.
3.2. а) Проверить сохранность пломбировки клапана, не сбита ли его настройка. б) Перейти на подачу от резервного оборудования, выявить причину роста давления (нарушение вакуума, выход из строя регулятора), остановить аварийное оборудование, устранить неисправность.
3.3. Включить в работу резервное оборудование, закрыть запорную арматуру на аварийном. Выявить причину роста давления, а также причину несрабатывания предохранительных клапанов. После устранения неисправностей проверить срабатывание клапанов при рабочем давлении.
3.4. Перекрыть манометровый вентиль и заменить неисправный манометр на исправный поверенный. При отсутствии запасного — можно выработать сосуд до конца, снимая показания с манометра на магистральном трубопроводе.
3.5. Заменить неисправный прибор исправным, включая его в работу согласно заводской инструкции. При отсутствии запасного уровнемера — определять остаток на основе практического опыта.
3.6. Закрыть запорную арматуру, открыть газосброс, перейти на работу от резервного оборудования. Неисправное оборудование вакуумировать при помощи специалистов специализированной организации.
3.7. а) При выходе из строя продукционного испарителя — закрыть запорную арматуру, перейти на подачу от резервного оборудования. Отремонтировать или заменить испаритель. б) При выходе из строя испарителя подъёма давления — закрыть арматуру подъёма давления и регулятор. Перейти на резервное оборудование. Сбросить давление, отремонтировать или заменить испаритель.
3.8. При утечке на продукционной линии — действовать согласно п. 3.7 (а). При утечке на линии подъёма давления — согласно п. 3.7 (б). Утечки на заправочной и дренажных линиях не являются аварийными и устраняются в рабочем порядке. При ликвидации течи в швах — соблюдать правила безопасности при сварочных работах.
3.9. Перекрыть подачу кислорода ближайшим по ходу трубопровода вентилем, затем устранить утечку (перед сваркой или пайкой вначале освободить трубу от кислорода).
3.10. Быстро перекрыть подачу кислорода к месту горения ближайшим вентилем. Трубопровод, на котором произошло возгорание, быстро отстыковать от ближайшего вентиля. Если есть признаки натекания через закрытый вентиль — перекрыть все следующие вентили и открыть дренаж из кислородной сети. Горение прекращается, когда кислород в трубе будет израсходован или удалён.
3.11. Перекрыть всю запорную арматуру. Открыть газосброс. Сразу покинуть станцию и вызвать пожарную команду по телефону 101.
3.12. а) Если пожар небольшой — сразу потушить его огнетушителем или другими противопожарными средствами. б) Если пожаром охвачена большая часть территории — сообщить дежурному администратору, который обязан вызвать пожарную команду. После этого приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
3.13. Перекрыть арматуру, если разлив происходит через неё, и выйти из зоны разлива жидкости, чтобы избежать воспламенения одежды и обморожений. Разлив кислорода по чистому бетону безопасен; контакт жидкости с асфальтом может вызвать возгорание. Ускорить испарение кислорода можно при помощи полива водой.
4. Профилактика аварийных ситуаций
Для сведения к минимуму вероятности создания аварийных ситуаций необходимо уделять внимание следующим мерам:
4.1. Соблюдать установленные инструкциями правила техники безопасности и эксплуатации оборудования.
4.2. Регулярно проводить проверки знаний персонала, обучение и инструктаж на рабочем месте, противоаварийные тренировки.
4.3. Не допускать присутствия посторонних лиц на территории ОПО.
4.4. В необходимом объёме, своевременно и качественно проводить плановые ремонтно-профилактические работы в соответствии с графиком ППР, а также текущий ремонт.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. В случае возникновения агрессивных или подозрительных действий посторонних лиц в отношении дежурного аппаратчика или оборудования ОПО, оставления ими каких-либо предметов вблизи объекта — немедленно сообщить об этом охране по телефону: __________________ и ответственным сотрудникам ООО «Пример-Газ» по телефону: +7 (495) 000-00-00.
5.2. Если, по оценке ситуации, этого недостаточно для ликвидации угрозы объекту или персоналу, следует вызвать полицию по телефону 102.
5.3. Вызов пожарной команды МЧС по телефону 101.
6. Ответственность
6.1. Сменный обслуживающий персонал (дежурные аппаратчики) и ответственные ИТР, виновные в создании аварийной ситуации или непринятии мер по её ликвидации, несут материальную, административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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